## PTAP
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE GALILEA - MUNICIPIO DE RIOHACHA
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTDAD | VALR. UNITARIO | VALR. TOTAL
1 | Caseta de tratamiento |  |  |  | 0
1.1 | Excavacion manual en material sin clasificar 1m maximo | M3 | 1.17 |  | 0
1.2 | Relleno con material del sitio | M3 | 1.53 |  | 0
1.3 | Viga de cimentacion en concreto F'c=3.000 psi 0,3x0,30, incluye impemeabilizacion con emulsion de tipo asfaltica. (No incluye refuerzo) | ML | 13 |  | 0
1.4 | Acero de refuerzo | KG | 200.48 |  | 0
1.5 | Vigas sobre muro en concreto F'c=3.000 psi 0,15x0,20 (no incluye refuerzo) | ML | 13 |  | 0
1.6 | Losa de contrapiso en concreto F'c=3.000 psi E=0,08m Incluye malla electrosoldada | M2 | 10.24 |  | 0
1.7 | Cubierta en Teja Arquitectonica Azul 1.01x6m Cal 31 0.25mm, a un agua, incluye perfil metalico tipo C, anticorrocibo y pintura blanca. | M2 | 18.66 |  | 0
1.8 | Muro en bloque en concreto de 15x20x40 | M2 | 31.3 |  | 0
1.9 | Pañete allanado en muros internos en mortero 1:4 | M2 | 31.3 |  | 0
1.1 | Pintura para interior caseta | M2 | 31.3 |  | 0
1.11 | Puerta en hierro galvanizado Cal 20, incluye cerradura, y pintura de esmalte color blanco, 1.40x2 M | UND | 1 |  | 0
1.12 | Suministro e instalacion de calado | M2 | 2.3 |  | 0
4 | Componente Hidraulico |  |  |  | 0
4.1 | Suministro e instalacion de Filtro de clarificacion de 14"X65", Fabricado en Plastico reforzado con fibra de vidrio PRFV, incluye: Lechos de carbon activado, arena silice de diferente granulometria, Zeolita, valvula de filtracion(2), crepina superior e inferior (2) y manometros de presion(2). | UND | 2 |  | 0
4.2 | Suministro y armada de un equipo de osmosis inversa para para producir un caudal de 10 M3/d que incluye: (3)Tubos o Vasos de membranas 150PSI certificación ASME de 4040, (3) Membranas Alto rechazo marca equivalente de 4040, (1) Bomba de Alta presión SS304 Voltaje 220 VAC - 2 PH -60Hz y presión de 15 bar, (2) Microfiltración en carcasa para 5 y 10 Micra, (1) Electroválvula para flushing de arranque, (1) Manómetros de Presión acero inox 316, (3) Flujómetro tipo Rotámetro para permeado, concentrado y recirculación, (1) Indicador de Conductividad permeado., (1) Switch de Alta y baja Presión Nason para protección, (1) Tuberías de presión en PVC SCH80 y PVC SCH40, (1) Set de accesorios Conexiones en la Tubería para realizar el lavado químico, (1) Gabinete o soporte estructural en acero inoxidable, (1) Tablero eléctrico con sistemas de automatización, (1) Control y Potencia de Motores e Instrumentos, mediante controlador, permitiendo alarmas y control automatizado, (1) Set accesorios eléctricos que incluye: protecciones eléctricas, puntos eléctricos con tomacorriente y accesorios eléctricos. | UND | 1 |  | 0
4.3 | Suministro e instalacion de sistema de dosificacion de Antiincrustante, incluye bomba dosificadora de diafragma, deposito para preparacion de sustancias quimicas. | UND | 1 |  | 0
4.4 | Suministro e instalacion de sistema de dosificacion de hipoclorito de sodio, incluye bomba dosificadora de diafragma, deposito para preparacion de sustancias quimicas. Accesorios de instalacion. | UND | 1 |  | 0
4.5 | Suministro de Insumos para la operación del sistema de tratamiento mediante tecnologia por osmosis inversa. | MES | 3 |  | 0
4.6 | Suminiatro e instalacion bomba de baja presion para punto de trabajo, de 1 HP. incluye valvuleria y accesorios. | UND | 1 |  | 0
4.9 | Punto de suministro de agua de 4 llaves para agua potable, incuye pintura azul; tuberia desde almacenamiento a punto de distribucion | UND | 1 |  | 0
4.1 | Construcción de base en concreto para tanque de 5 m3, altura: 0,7 m, Incuye pintura azul | UND | 1 |  | 0
4.11 | Suministro e instalación de tanque de almacenamiento de agua de 5 m3. incluye tuberia desde caseta ptap a tanque de agua tratada | UND | 1 |  | 0
4.12 | Suministro e instalacion de tuberia pcv 1-1/2" desde tanque de agua cruda a caseta PTAP | ML | 15 |  | 0
4.13 | Suministro e instalacion de visibilidad institucional en tanques de almacenamineto, caseta ptap y de sistema en general. Ver especificaciones tecnicas | GBL | 1 |  | 0
5 | Componente Electrico |  |  |  | 0
5.1 | Suministro e instalacion de Modulo solar 610 Wtts según especificaciones tecnicas o marca y potencia equivalente, incluye accesorios de instalacion EndClamp, MidClamp. | UND | 10 |  | 0
5.2 | Suministro e instalacion de variador de 1,5 kW para bomba de baja presion | UND | 1 |  | 0
5.3 | Suministro e instalacion de variador de 2,2 kW para bomba de alta presion | UND | 1 |  | 0
5.4 | Riel de 3.6m Aluminio anonizado | UND | 2 |  | 0
5.5 | Suministro e instalacion de Cable Fotovoltaico 4mm2 | ML | 100 |  | 0
5.6 | Suministro e instalacion de Protección termomagnética DC 2x16A | UND | 2 |  | 0
5.7 | Suministro e instalacion de DPS DC SOLAR 20KVA 2P 600V | UND | 1 |  | 0
5.8 | Suministro e instalacion de Protección termomagnética AC 3x25A 220V | UND | 2 |  | 0
5.9 | Suministro e instalacion de Gabinete electrico metalico | UND | 1 |  | 0
5.1 | Suministro e instalacion de Canaleta Ranurada Gris 40*60 x2m | UND | 1 |  | 0
5.11 | Suministro e instalacion de Riel Din x 1m. | UND | 2 |  | 0
5.12 | Suministro e instalacion de Cable Multiplex 4x#10 AWG Cu | ML | 25 |  | 0
5.13 | Suministro e instalacion de Tubo PVC Conduit 3/4" | ML | 25 |  | 0
5.14 | Suministro e instalacion de Curva PVC Conduit 3/4" | UND | 5 |  | 0
5.15 | Suministro e instalacion de Terminal PVC Conduit 3/4" | UND | 5 |  | 0
5.16 | Sistema de puesta a tierra, incluye: Caja Plástica para Inspección Eléctrica Puesta a Tierra, Barraje equipotencial para tierra, varilla de cobre de 5/8" de 2,4 m con conector, Suelo Artificial Hidrosolta 15Kg, Cable #8 AWG verde o desnudo, Cable #14 AWG verde o desnudo. | UND | 1 |  | 0
5.17 | Inversor y bateria gel | UND | 1 |  | 0
6 | Suministro e instalacion de Estructura Metalica para paneles solares, incluye anticorrosivo, pintura, transporte y montaje | GBL | 1 |  | 0
|  |  | COSTOS DIRECTOS |  | 0
|  |  | ADMINISTRACION | 10% | 0
|  |  | IMPREVISTO | 5% | 0
|  |  | UTILIDAD | 2% | 0
|  |  | IVA | 19% | 0
|  |  | VALOR TOTAL |  | 0